Инструкция по наладке АСКУЭ на базе УСПД СЕ805М-PL03

Настройка УСПД СЕ805М для сбора данных со счетчиков СЕ208 SMP, CE308 IEC (CE303)

| - Подать питание на УСПД. На контакты N и L подать переменное напряжение ~220В 50 Гц. Убедиться в том, что на СЕ805М начал светиться индикатор « U ». Дождаться установления рабочего режима - светодиодный индикатор √ начтен мигать примерно раз в секунду. Подключиться к интерфейсу USB-device кабелем USB A – mini B, входящим в комплект поставки УСПД или любым другим |  |
| --- | --- |
| - Запустите ПО AdminTools, Имя: ADMINISTRATOR Пароль: оставьте пустым Нажмите кнопку |  |
| - Выберите устройство УСПД CE805M из списка устройств слева, либо двойным кликом по изображению в главном окне: |  |
| - Нажмите на кнопку «Канал связи» , нажав кнопку на панели инструментов. |  |
| - Для подключения к УСПД по USB кабелю выберите канал связи «USB->COM (CE805/CE805M)», двойным кликом откройте окно «Настройка COM порта» |  |
| - Выберите COM порт из выпадающего списка в поле «Последовательный порт», нажмите «Ок». Выставить скорость работы - по умолчанию скорость СЕ805М 115200 бит/с. После изменения настроек нажать кнопку . |  |
| - Посмотреть номер COM-порта подключенного УСПД можно в диспетчере устройств Windows (вкладка "Порты (COM и LPT)"), в нашем примере УСПД подключено по COM-порту 29. Предварительно должен быть установлен драйвер COM-порта для УСПД СЕ805М. |  |
| - Для работы по wifi в каналах связи надо выбрать TCP/IP и настроить: IP 192.168.2.1. порт 5205. |  |
| - Для работы по каналу связи GSM/GPRS надо в дереве выбрать «Конфигурация»-«Измерения»-«GSM/GPRS интерфейс. В правом окне настроить во вкладке GSM/GPRS интерфейс режим работы. В зависимости, какой режим работы, выбирается из выпадающего списка нужное значение. Если выбирается режим GSM/GPRS (режим сервера) дополнительно в правом окне настраивается номер порта сервера, например 7004. При необходимости так же настраиваются «Параметры точек доступа». Далее в каналах связи выбираем и записываем IP и порт подключения. |  |
| - В правой части окна программы в поле «адрес устройства» установить значение 254 (адрес CE805M по умолчанию) В поле «время до закрытия сеанса» при первоначальном конфигурировании CE805M установить значение 1200. Нажмите на кнопку «Авторизация» |  |
| При удачном подключении в поле «Устройство» будет показан заводской номер УСПД, «Сеанс связи» - открыт, в правой части программы появится надпись «Выполнено успешно» а значок перед надписью CE805M поменяется на . После авторизации в левой нижней части программы появится дерево устройства: |  |
| - Перейдите на вкладку «Дата/время», Нажмите кнопку «Считать», Если время не установлено или имеет большое расхождение (больше 30 секунд), нажмите кнопку «Записать» |  |
| - Перейдите на вкладку «Общие параметры» в разделе «Конфигурация» В таблице «Общие параметры» Установить значение параметра «максимальное отклонение времени СЦИ» равным 60. В поле «Параметры интерфейсов» выберите: 1: RS-485-1 – Прямое подключение. 2: RS-485-2 – Прямое подключение; 3: Модуль связи со счётчиками выбрать «Модем PLC СЕ838», установить значение скорости равным 115200. Нажмите на кнопку «Записать» |  |
| - Перейдите на вкладку «Каналы связи для обмена с СЦИ», Двойным кликом по строке в главном окне откройте окно настройки канала связи, Установите настройки как на скриншоте: Интерфейс – Модуль связи со счётчиками Тип модема – Модем PLC CE838 Способ адресации устройств в канале связи – По заданному списку адресов, - Скорость: выбрать из выпадающего списка скорость на которой работает модем. По умолчанию 115200. - Количество попыток на один запрос к СЦИ: установить значение «2». Для работы со счётчиками с RS 485 делаем настройки как на скриншоте: Нажмите «Ок», затем нажмите «Записать». После записи галочка изменит свой цвет с красного на синий. |  |
| - Рассмотрим пример добавления счетчика CE308 DLMS протокол СПОДЭС. Для добавления счетчика перейдите на вкладку «Параметры», Двойным кликом по пустой строке откройте окно параметров добавляемого счетчика. В окне выберите: - «Текущий статус» - Подтвержден; - «Тип счетчика» - CE308 DLMS протокол СПОДЭС, - «Адрес-идентификатор» - адрес счетчика (это 9 последних цифр заводского номера счётчика); - «Номер канала связи» - номер канала, настроенного на предыдущем шаге. Нажмите «Ок», затем нажмите «Записать». Если на требуются функции записи в счетчики (времени, тарифных расписаний, лимитов и др., либо управление нагрузкой), необходимо задать пароли на запись. В правом окне прейти на вкладку «Пароли доступа». Двойным щелчком мыши на первом параметре открыть окно параметров и внести необходимые значения: -Тип пароля: Установить значение «чтение/запись». -Пароль: Для счетчиков CE308 /208DLMS протокол СПОДЭС установить значение «1234567812345678» (по умолчанию), либо настроенный в счетчиках пароль. -Подтверждение: подтвердить внесенный выше пароль. Нажать кнопку . Добавление счётчика CE208 DLMS протокол СПОДЭС аналогичным способом. |  |
| - При внесении большого количества счетчиков можно использовать функцию импорта адресов счетчиков из Excel кнопка на панели инструментов. |  |
| - На вкладке «Параметры задач» выберите тип данных необходимых для сбора, По умолчанию собираются показания на конец месяца и конец суток. |  |
| - Добавим задачу сбора получасовых профилей нагрузки, для этого двойным кликом по строке с типом данных «Коммерческий профиль нагрузки» откройте окно параметров задачи, Выберите в поле «Тип задачи» - Сбор данных измерений, Нажмите «Ок» затем нажмите «Записать» |  |
| - В случае, если объект АСКУЭ состоит из нескольких трансформаторных подстанций, то необходимо настроить «Параметры модема PLC CE838» В дереве устройства в разделе: «Измерения / Счётчики с цифровым интерфейсом» выбрать «Параметры модема PLC CE838». При необходимости можно будет изменить Параметры модема PLC CE838. Изменяемые параметры: - Номер подсети (PanID), в условиях большого количества объектов на одном населённом пункте для каждого устройства ставится своё значение от 1 до 65534. |  |
| - После того как УСПД сконфигурировано необходимо применить конфигурацию, Для этого перейдите на вкладку «Действия с конфигурацией» в разделе «Команды», Из выпадающего списка выберите «Применить изменения» и нажмите кнопку «Выполнить» |  |
| - Подождите некоторое время, пока УСПД применит конфигурацию, затем заново авторизуйтесь с устройством (п.8) |  |
| - Для того чтобы проверить что счетчики найдены УСПД и приняты к опросу, перейдите на вкладку «Параметры», Выделите те строки, в которых вы добавили счетчики в п.12-13, Нажмите «Считать» Признаком того что счетчик найден и принят к опросу, будет вычитанный заводской номер и статус «Доступен». Время обнаружения в УСПД и начала опроса счетчиков зависит от количества счетчиков: Если есть такая возможность, можно отключить питание счётчикам и УСПДСЕ805М. Это ускорит время регистрации счётчиков. |  |
| - Для просмотра показаний на конец суток перейдите на вкладку «Показания на конец суток» в разделе «Данные измерений. Выберите глубину опроса, за которую нужно посмотреть данные (1 – текущие сутки), Выберите тарифы, по которым необходимо посмотреть данные либо сумму по всем тарифам, Выберите каналы учета, Нажмите кнопку «Считать данные», Показания будут отображены в виде таблицы в центральной части окна. Аналогичным образом можно посмотреть другие виды показаний. |  |