| СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА |  |  |  |  | Лист | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| Разработал: |  |  | Филиал АО «Энергомера» «Энергомера Инжиниринг» | Обозначение документа |  | Изм. |
| Проверил: |  |  |  | КЭ-СОК-ПА3-51 |  | 0 |
|  |  |  | Наименование карты |  |  |  |
| Утвердил: |  |  | Замена ВПО СЕ 805 |  |  |  |
| Логика действий |  |  | Иллюстрации и схематические пояснения |  |  |  |
| На УСПД СЕ 805 на правой колодке DIP-переключателей установить в положение «on» переключатель №1 «Обновление ВПО» Время операции – 10 с |  |  |  |  |  |  |  |
| Запустить ПО «CE805TPO_USER20120710» Время операции – 10 с |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выбрать COM-порт. - Обновить ПО для записи (ПО должно находиться в папке с программой). - Обновить информацию о ВПО установленного в устройстве. Время операции – 30 с |  |  |  |  |  |  |  |
| В Случае удачного считывания информации о ВПО устройства, записываем новое ВПО, нажав кнопку «Программирование контроллера». Время операции – 300 с |  |  |  |  |  |  |  |
| После завершения записи ВПО установить переключатель №1 в положение off. Время операции – 10 с |  |  |  |  |  |  |  |
| Для замены ВПО удаленно необходимо использовать подключение к УСПД по CSD: - Авторизоваться с УСПД ПО AdminTools; - В конфигурации «GSM/GPRS интерфейс» записать режим работы «CSD» и в командах применить изменения. Время операции – 300 с |  |  |  |  |  |  |  |
| В ПО AdminTools выполнить перевод УСПД в «сервисный режим». Время операции – 10 сек |  |  |  |  |  |  |  |
| Для удаленного обновления ВПО необходимо поставить галочку в графе «Удаленное» и внести параметры подключения (подключение осуществляется только по CDS через модем Siemens, подключенный через RS-232 напрямую без преобразователей). Далее по пунктам 3,4. Время операции – 20 сек |  |  |  |  |  |  |  |